ENR-RXQ/LXQ型系列一次消谐器

使

用

说

明

书

保定市伊诺尔电气设备有限公司

Baoding Enuoer Electric Equipment Co., Ltd

目  录

一、概 述	1

二、应用功能	1

三、ENR-RXQ/LXQ型6-35kV消谐器使用环境	1

四、主要电气性能	2

五、ENR-RXQ/LXQ型6-35kV消谐器的安装	2

六、如版本更改，恕不另行通知。	4

ENR-RXQ/LXQ型系列一次消谐器

# 一、概 述

ENR-RXQ/LXQ型6-35KV适用于电压互感器中性点的非线性电阻消谐阻尼器（消谐器），是安装在6-35KV电压互感器（压变或PT）一次绕组上，中性点与地之间的一种非线性电阻消谐阻尼器件。本产品是新的改型设计、电阻器外表裸露、无须绝缘外套保护、圆柱外形的消谐器。与之前只是外形不同，电气性能完全相同。

# 二、应用功能

6-35KV中性点非有效接地电网中的压变有二个相关问题需解决：

1、压变的铁磁谐振产生的过电压常使设备内绝缘击穿、外绝缘放电，且常因事故处理不及时或事故扩大而造成大面积停电；

2、电网中的弧光接地使电压互感器频频烧毁。使用消谐器可有效地解决上述问题：消除或阻尼压变非线性励磁特性而引起的铁磁谐振过电压，这种谐振过电压会导致系统相电不稳定；能有效抑制间隙性弧光接地时流过压变绕组的过电流，防止压变烧毁；限制系统单相接地消失时在压变一次绕组回路中产生的涌流，这种涌流会损坏压变或使压变熔丝熔断；当系统发生单相接地后可较长时间保护压变免受损坏。

# 三、ENR-RXQ/LXQ型6-35kV消谐器使用环境

- 户内外，装在压变的就近边上，消谐器虽有防雨功能，不宜直接经受日晒雨淋；

- 环境温度-40℃～+60℃；

- 交流电力系统频率为50Hz或60Hz；

- 地震烈度8度以下地区。

# 四、主要电气性能

ENR-RXQ/LXQ型6—35KV消谐器主要性能参数（表1）

| 型 号 | 直流特性KV/mA | 非线性系数a | 热容量250mA/10min |
| --- | --- | --- | --- |
| ENR-RXQ/LXQ型6～10KV | 通用型 | 1.45～1.65/15 | 0.40～0.45 | 通过 |
|  | 弱绝缘型 | 1.38～1.45/15 | 0.40～0.45 | 通过 |
|  | 高原型 | 1.48～1.52/15 | 0.40～0.45 | 通过 |
|  | 超小型 | 1.45～1.65/15 | 0.40～0.45 | 通过 |
| ENR-RXQ/LXQ型35KV | 通用型 | A | 4.0～4.2/42 | 0.40～0.45 | 通过 |
|  |  | B | ≥2.80～2.85/50 | 0.30～0.40 | 通过 |
|  | 弱绝缘型 | 2.60～2.70/50 | 0.35～0.45 | 通过 |
|  | 高原型 | 1.90～2.10/15 | 0.35～0.45 | 通过 |

表格中的参数为我厂典型产品参数,如用户有不同要求,我厂可根据用户要求生产.

# 五、ENR-RXQ/LXQ型6-35kV消谐器的安装

1、安装方式：

RXQ/LXQ型消谐器体积较小，可以采用垂直方式，也可以采用水平方式安装；可以直接固定在压变本体的螺杆上（注意JDZJ-6～10型压变的固定螺栓是不接地的。需将消谐器接地端与接地螺栓相连接）。也可以固定在压变附近支架上。

2、接线示意图：

2.1三个单相压变（PT）时：

未接消谐器前，三个单相压变高压绕组尾（X.Y.Z）直接接地或是并联成中性点(0)接地。接消谐器时，必须将直接接地的高压绕组尾或(0)与地断开。消谐器接在中性点(0)与地之间，(中性点不再直接接地)。

2.2三相五柱压变(PT)时:

未接消谐器前,三相五柱压变中性点“0”直接接地，接消谐器时必须将中性点（0）与地断开，消谐器接在中性点（0）与地之间（中性点不再直接接地）。

2.3消谐器的主要安装尺寸：

图1  ENR-RXQ/LXQ -6-10型外形图

图2  ENR-RXQ/LXQ-35KV外形安装图

# 六、如版本更改，恕不另行通知。

务实诚信  勇于创新

锲而不舍  和谐发展

保定市伊诺尔电气设备有限公司

Baoding Enuoer Electric Equipment Co., Ltd

地址：保定市乐凯南大街262号

电话: 0312-3265127/3265117/3265137

传真: 0312-3265157

邮箱: bdenr@163.com

网址: www.enrdq.com