ENR-TBP系列组合式过电压保护器

使

用

说

明

书

保定市伊诺尔电气设备有限公司

Baoding Enuoer Electric Equipment Co., Ltd

目 录

一、概述	1

二、用途及执行标准	1

三、选型	1

四、结构特点和安装尺寸	1

五、接线方式	2

六、型号说明	2

七、用途	3

八、使用条件	3

九、技术数据	4

十、预防及检验	5

十一、订货须知	5

十二、如版本更改，恕不另行通知	5

ENR-TBP系列组合式过电压保护器

# 一、概述

随着真空开关的广泛使用，开断能力引发的各类操作过电压，对电力设备的保护提出了新的课题。由于中压电网（3～66kV）的一些特殊性，常规避雷器对各类操作过电压不敏感，起不到保护作用。组合式过电压保护器是解决这一难题而研制的新产品。该类产品采用四星型接法，设置公共中性点，不但可以大大降低相间过电压，而且相对地保护水平也有质的提高，起到了对真空开关操作过电压的有效限制。本公司产品为复合绝缘式，结构小巧紧凑、整体全封闭成型；选用优质金属氧化物阀片，工作特性高、安全方便；特别适合与KYN、XGN、GBC、JYN、GZS等不同型号的中压成套开关柜配合使用，或直接安装在小型箱式变电站内。

# 二、用途及执行标准

本产品使用于交流中压3～66kV电力系统，用于防止主要由真空开关产生的操作过电压对电力设备的损害，同时兼有防雷功能。

我公司产品技术标准，主要参考GB11032-2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》、JB/T9672-2005《有串联间隙金属氧化物避雷器》、DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配置》、JB/T10496-2005《三相组合式无间隙金属氧化物避雷器》等上述标准生产过电压保护器产品，并在西安国家检测中心已通过了全部实验。

# 三、选型

用户可根据被保护电器设备的不同选用相应的过电压保护器，电压等级有：3.3kV、6kV、10kV、35kV等多种规格和用途的产品供用户选择。

# 四、结构特点和安装尺寸

本产品结构采用四星形接法，过电压保护器Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ分别采高压电缆引线，大大缩小了相间距离。由于采用对称结构，其中任意三个可分别接Ａ、Ｂ、Ｃ三相，另一相接地。

五、接线方式：

6～35kV 接线图

产品标有符号“”单元接地线，其余三相分别接被保护电气设备的Ａ、Ｂ、Ｃ即可。

# 六、型号说明

保护对象：A — 电机型   B － 电站型（并通用于常规配电领域）   C — 电容型

特征电压：有间隙产品为额定电压，包括3.8、7.6、12.7、42

无间隙产品为系统电压，包括3、 3.15*、6、6.3*、10、10.5*、35*

（其中带*的为电机型）

结构型式： F — 复合外套整体密封间隙，不标表示不带间隙

Ⅰ— 正方型底座  Ⅱ — 长方型底座（或不特别标明）    T — T型底座

相间距离：包括85、131、150、200、310、630等

使用地点：N — 仅用于柜内             IN — 户内使用

W1— 户内用，带电缆         W2 — 户外用，不带电缆

GY— 仅用于高海拔地区

附加功能：J — 带计数器               IM — 带智能监测仪

七、用途：

主要用于电厂和工厂用电系统，保护变压器开关、母线、电动机、发电机、线路、电容器组等电器设备，限制雷电过电压和操作过电压，对电器设备起到可靠的保护作用。

八、使用条件：

常规产品正常使用条件如下

1、环境温度：-40℃～±50℃；

2、海拔高度：不超过3000m； 最大风速35m/s；

3、电源频率：58～62Hz（60Hz系统）、48～52Hz（50Hz系统）；安装场所的空气中不应含化学腐蚀气体、蒸气、爆炸性尘埃；

4、长期施加的工频电压不得超过保护器持续运行电压；对有间隙产品，安装点短时工频电压升高不得超过保护器额定电压；

5、长期使用于异常条件，保护器需特别制作，定货时应说明；
本产品可增设自动控制设备，如放电记录器，清晰掌控工作动作状况。可以配置自动脱离装置，当设备过压或处于故障时，脱离开电网，确保正常运行。

# 九、技术数据

| 组合式过电压保护器主要参数：[W1为户内型，W2为户外型] |
| --- |
| 产品型号 | 保护对象 额定电压KV (有效值) | 保护器 额定电压KV (有效值) | 标称放电 电流下残压 | 2ms方波冲击 电流耐受A | 保护对象 |
| ENR-TBP-0.5 | 0.38 | 0.5 |  |  | 加油站、 电气设备 |
| ENR-TBP-A-3.8F | 3.15 | 3.8 | 9.5 | 200 | 发 电 机 |
| ENR-TBP-A-7.6F | 6.3 | 7.6 | 25 | 200 |  |
| ENR-TBP-A-12.7F | 10.5 | 12.7 | 41.5 | 200 |  |
| ENR-TBP-B-7.6F | 6 | 7.6 | 25 | 400 | 变压器、 母线、 开关、 线路 |
| ENR-TBP-B-12.7F | 10 | 12.7 | 41.5 | 400 |  |
| ENR-TBP-B-42F/200 | 35 | 42 | 160 | 400 |  |
| ENR-TBP-B-42F/400 | 35 | 42 | 160 | 400 |  |
| ENR-TBP-C-3.8F | 3 | 3.8 | 9.5 | 400 | 电 容 器 |
| ENR-TBP-C-7.6F | 6 | 7.6 | 27 | 400 |  |
| ENR-TBP-C-12.7F | 10 | 12.7 | 45 | 400 |  |
| ENR-TBP-C-42F/200 | 35 | 42 | 150 | 400 |  |
| ENR-TBP-C-42F/400 | 35 | 42 | 150 | 400 |  |
| ENR-TBP-O-4.6F | 6.3 | 4.6 | 9.5 | 200 | 电机 中性点 |
| ENR-TBP-O-7.6F | 10.5 | 7.6 | 25 | 200 |  |

十、预防及检验：

在投入运行前或使用五年后，应做预防性试验，试验分别在相—相，相—地每两单元之间进行，检验项目及方法如下：
　　1、做试验时应从电器设备中拆除过电压保护器。
　　2、直流1mA参考电压：在过电压保护器两端施加直流电压（直流电压的脉动部分不大于±1.5%），待流过过电压保护器的电流稳定于1mA后，读出的电压数值不得小于说明书中规定值。
　　3、泄漏电流测量：在过电压保护器在任意两端施加0.75倍直流1mA参考电压（直流电压的脉动部分不大于±1.5%），流过过电压保护器的电流不大于50μA。
　　4、无间隙过电压保护器不允许做工频放电电压试验。

十一、订货须知：

订货时请按标准写清型号，如有特殊要求，请在订货合同中详细提出。

十二、如版本更改，恕不另行通知。

务实诚信  勇于创新

锲而不舍  和谐发展

保定市伊诺尔电气设备有限公司

Baoding Enuoer Electric Equipment Co., Ltd

地址：保定市乐凯南大街262号

电话: 0312-3265127/3265117/3265137

传真: 0312-3265157

邮箱: bdenr@163.com

网址: www.enrdq.com