ENR-WDZ196型系列

微机小电流系统接地选线装置

使

用

说

明

书

保定市伊诺尔电气设备有限公司

Baoding Enuoer Electric Equipment Co., Ltd

目  录

一、概述	1

二、型号说明	1

三、产品特点	1

四、主要功能和技术参数	2

五、装置工作原理	3

六、装置面板及各元件的功能说明	3

七、通讯说明	4

八、CT的安装、选择及系统电容电流的估算	6

九、订货须知	7

十、安装	8

十一、如版本更改，恕不另行通知	9

ENR-WDZ196型系列微机小电流系统接地选线装置

# 一、概述

本装置适用于0.4KV～66KV中性点不接地或经电阻、消弧线圈接地的小电流接地系统。可广泛用于电力系统的发电厂、变电站、水电站及化工、冶金、煤炭、铁路等大型厂矿企业的供电系统。

在电力系统中，把中性点不接地或经消弧线圈、电阻接地的系统叫小电流接地系统,在小电流接地系统中最常见的故障是单相接地。小电流接地系统发生单相接地故障时，凡是对地有电容的线路都将有零序电流通过，但由于零序电流较小，又有很大的分散性，选择接地线路有一定困难；若系统中有消弧线圈，困难更大。

单相接地时接地电流较小，按电力系统安全运行规程的规定，发生单相接地故障后可继续运行1至2小时，但此时系统非故障相对地电压升高为线电压，若不及时处理，极易发展成两相短路使故障扩大。弧光接地还会引起全系统过电压。

# 二、型号说明

三、产品特点：

1、本产品选用的微处理器为美国Intel公司的十六位单片机芯片80C196作为核心，计算速度快，数据处理能力高。

2、适用范围广，适用于中性点不接地、经消弧线圈接地、经大电阻接地系统，适用于架空线、电缆线系统，长短线不限。

3、软件设计及程序编制考虑了目前国内现场大多数情况，吸收了国内同类产品的优点，并充分兼顾了现场调试运行方便、快捷的要求。

4、数据交换通道有三种硬件接口：三线RS－232 口、 二线RS－485 口、四线RS－422口。适用于无人值班变电站或综合自动化设备。

5、无定值设定，采用残流增量法使装置不受运行方式及接地过渡电阻的影响。

6、线路报警编码输出与线路报警一对一输出为独立出口模块。

7、自检功能：随时监视装置的核心硬件电路和软件的执行情况。

8、自恢复功能：装置上电后无论处在何种操作界面，若2分钟无人操作便自动进入运行界面（本机故障报警时除外）。

9、整机为插件结构，维修及更换部件极为方便。

10、汉字菜单，操作简便，易于理解，调试容易。

11、投运后，本机基本上不需要维护。

# 四、主要功能和技术参数

1、适用范围：中性点不接地、经大电阻接地或经消弧线圈接地的小电流接地系统；

2、母线段数：1～4段；

3、选线回路：12、24、36路（如选择时路数不一，请在订货时说明）；

4、启动电压（V）：30V为缺省经验值,用户无需整定；

5、输入量额定值：零序电压小于100V、零序电流大于20mA小于500mA（零序电压、零序电流信号接入本装置时同名端必须一致）。为确保装置选线的准确性，当线路发生单相接地时该线路的零序电流互感器二次侧能提供大于20mA且小于500mA的零序电流；

6、远动报警功能：掉电报警、本机故障报警、接地母线报警、接地线路报警、编码输出、接地线路报警一对一输出。本系列报警各提供一对无源触点（触点容量为8A/250VAC、8A/30VDC）可接中央信号指示灯；

7、通讯功能： RS485；

8、打印功能：全汉化打印本机参数设置和故障信息；

9、工作电源：AC/DC220V、AC/DC110V（供选择其一使用）；

10、使用环境：温度-30℃～55℃，湿度≤90%，大气压力80～110KPa。

# 五、装置工作原理

小电流系统正常运行时，电压互感器PT开口三角电压很小，一般不会超过10V。当系统发生单相接地故障后，接地相对地电压为零，正常相对地电压升高到线电压，零序电压升高。接地线路的电容电流等于正常线路的电容电流之和，并且接地线路的电容电流的方向从线路流向母线，而正常线路的电容电流的方向为母线流向线路，即二者方向相反。

装置实时监测PT开口三角电压，当开口三角电压大于启动值时，装置对该段母线所有线路的零序电流进行多次同步采样，并对数据采样的可信度进行全面分析，在此基础上运用群体比幅比相原理及多重判据进行优化处理，并充分考虑了相位及幅值的变化和PT断线、过渡电阻变化而引起的零序电流变化等影响,从而选出接地线路或接地母线，同时引入了相对测量概念和自适应跟踪技术，大大提高了故障电流检测的灵敏度，能严格鉴别接地与虚幻接地；降低了误判和漏判的概率，提高了选线的准确性。

六、装置面板及各元件的功能说明：

1、液晶以汉字菜单显示装置的运行信息，打印机打印装置的运行参数和事件信息。

2、工作指示灯：运行（绿色、装置正常运行时闪烁）、故障（红色、装置故障时点亮并退出运行）、接地（红色、装置监测到线路有接地时点亮）。

3、按键“↑”“↓”“左”“右”为菜单选项用，有时“↑”“↓”键作数值增减1使用，“← ”“ →”键作左右移位用。

4、“退出”键作返回上一级菜单用。

5、“复位”键作整机复归用。

6、“确认”键作菜单选项或参数设置的确定用。

# 七、通讯说明

| 1 |  | 2 | RS422 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | 4 |  |
| 5 |  | 6 | RS232 |
| 7 |  | 8 |  |
| 9 |  | 10 | RS485 |
| 11 |  | 12 |  |

1、通讯接口

装置有三种通讯接口可供选择，RS232、RS422、 RS485。用户订货时需说明通讯接口，也可现场自行设置。打开装置面板，抽出主板，按右图调整主板上的短路插件，默认485。

默认： RS485 ，波特率2400，地址 01

2、通讯规约说明

2.1 上位机发校时命令：（CRT）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0EBH | 90H | 0EBH | 90H | 02H | 站号 | 55H | 08H |
| 同步头 | 起始符 | 装置地址 | 特征码 | 报文长度 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YEAR | MON | DAY | HOUR | MIN | SEC | &L | &H | 03H |
| 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | 秒 | 代码和 | 结束符 |

2.2 事件查询

2.2.1 上位机下发查询故障信息命令：（ASK）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0EBH | 90H | 0EBH | 90H | 02H | 站号 | 66H |
| 同步头 | 起始符 | 装置地址 | 特征码 |

2.2.2 下位机应答信息

无新事件时返回的报文如下：(ACK)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0EBH | 90H | 0EBH | 90H | 02H | 站号 | 06H | 03H |
| 同步头 | 起始符 | 装置地址 | 特征码 | 结束符 |

有新事件时返回的报文如下：(R)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0EBH | 90H | 0EBH | 90H | 02H | 站号 | 60H | 0BH |
| 同步头 | 起始符 | 装置地址 | 特征码 | 报文长度 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| YEAR | MON | DAY | HOUR | MIN | SEC | MUL | LINE |
| 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | 秒 | 母线 | 线路 |

| 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| R | &L | &H | 03H |
| 事件类型 | 代码和 | 结束符 |

2.2.3 上位机接收到故障报文后下发报文（ACK）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0EBH | 90H | 0EBH | 90H | 02H | 站号 | 06H | 03H |
| 同步头 | 起始符 | 装置地址 | 特征码 | 结束符 |

3、通讯流程：

3.1 校时

3.2 查询事件

注：a．装置地址：00H-0FFH。

b．报文长度指特征码、报文长度、报文内容之和。

c．代码和指故障特征码、报文长度、报文内容之和（16位值）。

d．母线：01H-04H 分别代表1-4段母线。

e．事件类型：04H表示接地，40H表示接地消失。

f．线路：01H-24H 分别代表1-36路线路。00H表示母线接地。

g．时间为BCD码。

h．通讯方式：8位数据位，1位起始位，1位停止位，无校验，异步半双工，波特率1200～9600bps。

4、线路报警编码输出的使用说明

线路报警编码为二进制BIN格式，见下表。表中“0”表示与其对应的内部继电 器触点呈断开状态，“1”则表示与其对应的内部继电器触点呈闭合状态。

# 八、CT的安装、选择及系统电容电流的估算

1、安装零序电流互感器请参考“零序CT的安装图”。

发生接地故障时接地电流不仅可能在地中流动，还可能沿着线路电缆的导电外皮流动。正常运行时地中杂散电流也可能在电缆的导电外皮流过。这些电流可能导致保护误动作、拒绝动作或使其灵敏度降低。所以在安装零序电流互感器时电缆头应与支架绝缘，并将电缆头的接地线穿过互感器再接地。

2、系统电容电流的估算

2.1 变电所的电力设备所引起的电容电流增值可按下表估算：

| 额定电压(千伏) | 6 | 10 | 15 | 35 | 66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电容电流增值(%) | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 |

2.2 电缆线路电容电流的估算参见下表：

| 电容电流 额定电压 平均值 (KV) (A/Km) 缆芯截面(mm2) | 6 | 10 | 35 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.33 | 0.46 |  |
| 16 | 0.37 | 0.52 |  |
| 25 | 0.46 | 0.62 |  |
| 35 | 0.52 | 0.69 |  |
| 50 | 0.59 | 0.77 |  |
| 70 | 0.71 | 0.9 | 3.7 |
| 95 | 0.82 | 1.0 | 4.1 |
| 120 | 0.89 | 1.1 | 4.4 |
| 150 | 1.1 | 1.3 | 4.8 |
| 185 | 1.2 | 1.4 | 5.2 |
| 240 | 1.3 | 1.6 |  |
| 300 | 1.5 | 1.8 |  |

2.3 架空线路电容电流的估算：

I=（2.7～3.3）UL10-3安

式中：U—电网的额定电压（单位：千伏）    L—线路的长度（单位：千米）。

系数2.7适用于无避雷线的线路(木杆线路),3.3适用于有避雷线的线路(木杆线路)，金属塔杆时各增加10%。

2.4 CT选择的原则：

线路发生单相接地时该线路的CT二次侧能提供大于20mA且小于500mA 的零序电流(我公司有专为选线装置配套的零序CT供用户选用)。

# 九、订货须知

订货时请说明：1、装置工作电源（AC/DC220或AC/DC110）；

2、通讯接口（默认RS485）；

3、选线回路数；

4、是否配备远动输出功能。

# 十、安装

1．外形尺寸图

微机小电流接地选线装置外形尺寸图（单位:mm）

2．安装开孔尺寸图

微机小电流接地选线装置开孔尺寸图（单位:mm）

务实诚信  勇于创新

锲而不舍  和谐发展

保定市伊诺尔电气设备有限公司

Baoding Enuoer Electric Equipment Co., Ltd

地址：保定市乐凯南大街262号

电话: 0312-3265127/3265117/3265137

传真: 0312-3265157

邮箱: enrdq@163.com

网址: www.enrdq.com

# Text boxes

465.5

447

181  102

零序CT的安装图

有新事件

R

无新事件

ACK

ASK

选线装置

选线装置

选线装置

上位机

上位机

上位机

上位机

ASK

ACK

CRT

选线装置

上位机

WDZ196微机小电流接地选线装置

保定市伊诺尔电气设备有限公司

远传

跳闸

xx路出线

接地选线

小电流系统

微机型

保定市伊诺尔电气设备有限公司

ENR- WDZ196XX  T  Y